## Anlagenbeschreibung
Der Betreiber kann in einer Auflistung alle seine Anlagen zusammenstellen. Die Anlagen können Gruppen zugeordnet werden. In der Gefährdungsbeurteilung wurden alle Gefährdungsfaktoren aufgenommen, beurteilt und bewertet sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt. Zutreffende Gefährdungsfaktoren können nun in der Anlagenliste der jeweiligen Anlage zugeordnet werden. (ggf. können derartige Betriebslisten schon vorliegen).

## Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Gasanlagen nach ArbSchG
Pos. | Gefährdungsfaktor | Gefährdung | Beurt. v. d. Maßn. | Schutzmaßnahme | Beurt n. d. Maßn. | Umsetzung / Status | Verantwortlich | Wirkungskontrolle | erforderliche Prüfungen | Prüfer | Qellen
1. Mechanische Gefährdungen
1.1 | ungeschützte bewegte Maschinenteile |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
1.3 | bewegte Transport- und Arbeitsmittel | Unsachgemäße Bedienung des Mobilkran (Laufkatze) mobiles Hub/Zuggerät |  | 1. Nur geprüfte Krane einsetzen , 2. Mitarbeiter im Umgamg mit dem Kran schulen 3. Kranführer Schriftlich beauftragen 4. Betriebsanweisung erstellen 5. MA regelmäßig / einmal jährlch unterweisen |  | Die Prüfung ist organisiert, Dokumentation und Überwachung erfolgt durch den Teamleiter anhand einer vorhandenen Geräte-/Arbeitsmittelliste. Erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter Pflichten sind in der Pflichtenübertragung der Führungskraft aufgeführt | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung, Auswertung der durchgeführten Prüfungen | Laufkatze, Vor erster Inbetriebnahme, mindestens jährlich, Winden, Hub- und Zuggeräten mind. Jährlich, und nach wesentlichen Änderungen | Prüfsachverständiger Zur Prüfung befähigte Person Sachkundiger | BetrSichV §14 (7) in Verbindung mit Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV § 14
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile | Können Gegenstände unkontrolliert in Bewegung geraten, kippen, herabfallen, unter Druck wegfliegen |  | Ladegut und Werkzeuge sicher ablagen Schutzhelm tragen unter Druck stehene Leitungen sicher verschließen |  | erledigt, Wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung |  |  | DGUV V1, BGV D 27 ,TRGS 2111 Teil 2
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken | Verunreinigungen, nasse Fliesen, Bodenübergänge |  | 1. Bodenübergänge bajerefrei gestalten 2. Bereitgestellte Sicherheitsschuhe S3 tragen 3. für ausreichende Beleuchtung sorgen 4. MA unterweisen |  | erledigt, Wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung |  |  | DGUV Vorschrift 1, ArbStättenV., BGR 181
1.6 | Absturz | Absturzgefährdungen auf Treppen, Leitern, höhergelegene Arbeitsplätzen |  | Öffnungen durch Geländer und Umwehrungen sichern Handlauf bei Treppen mit mehr als 4 Stufen anbringen Betriebsanweisung für Leitern erstellen Mitarbeiter unterweisen |  | erledigt, Wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage bei Unterweisung |  |  | ArbStättenV
1.7 | mögl. weitere Gefährdungen
2. Elektrische Gefährdungen
| Elektrischer Schlag Gefährliche Körperströme | Gefährdungen durch elektrischen Strom nicht bestimmungsgemäßer Verwendung elektrischer Geräte Benutzung defekter Geräte, Benutzung ungeeigneter Geräte |  | Anforderungen bei der Geräteauswahl beachten Vor Arbeitsbeginn ist eine Sichtprüfung durch den Benutzer auf erkennbare Mängel durchzuführen, Regelmäßige Prüfung durch eine Elektrofachkraft sicherstellen Bei Störungen und oder Geräteschäden Gerät sofort abschalten, Reparatur veranlassen PRCD einsetzen Isolierende Schutzmatte bereitstellen und einsetzen |  | erledigt, Wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Abfrage der Mitarbeiter bei Unterweisung, Auswertung der durchgeführten Prüfungen | Elektrische Arbeitsmittel auf Baustellen nach DGUV Vorschrift 3 Mind.≤ 3 Monate Bei Fehlerquote < 2% kann der Zeitraum verlangert werden | Zur Prüfung befähigte Person | BetrSichV § 14 TRBS 1201 Tabelle 2
| Lichtbögen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
| Elektrostatische Aufladungen | Ist erlektrostatische Aufladung möglich z.B durch, Verwendung isolierter, leitfähiger Arbeitsmittel und Gegenstände wie z.B. Fahrgerüste, Anlegeleitern mit isolierender Rutschhemmung |  | dauerhaft ableitfähiger Fußbodenbelag sicherstellen, Potenentialaugleich herstellen, Einsatz von Überbrückungskabel beim Trennen von Rohrleitungen Verwendung von leitfähigen Rollen wiederkehrende Prüfungen sicherstellen Mitarbeiter unterweisen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der durchgeführten Prüfungen |  |  | TRGS 727, BetrSichV
3. Gefährdungen durch Gefahrstoffe
3.1 Z1 , Z4 3.2 Z4 3.3 3.4 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten) Einatmen von Dämpfe, Nebel, Stäube einschl. Rauche) Verschlucken von Gefahrstoffen physikal.-chemische Gefährdungen (z.B. Brand und Explosionsge-fährdungen,unkontrollierte chem. Reaktionen | Einsatz von Gefahrstoffen bzw. gefährlichen Zubereitungen, Transport und Lagerung von Gefahrstoffe können Vergiftungen, Verätzungen usw. verursachen. Bei der Durchführung von Arbeiten kann Rohstaub oder Kondensat freigesetzt werden. Umgang mit THT. |  | 1.alle Gefahrstoffe sind in einem Gefahrstoffkataster aufzunehmen, 2. eine Substitutionsprüfung ist durchzuführen, 3.erforderliche Sicherheitsdatenblätter sind zu beschaffen und zu prüfen, 4.Gefährdungsbeurteilungen nach der GefStoffV sind zu erstellen, Siehe dazu auch Beispiel für THT im Anhang ... 5.erforderliche Betriebsanweisungen sind zu erstellt, 6.festgelegte PSA ist zu beschaffen, 7. MA sind zu unterweisen. |  | 1. Gefahrstoffkataster ist erstellt 2.Substitutionsprüfung wurde durchgeführt 3.alle SDB sind vorhanden und geprüft 4. GB sind vorhanden und werden bis ... überarbeitet 5. Betriebsanweisungen sind vorhanden und werden bis ... überarbeitet 6. Die erforderliche PSA ist vorhanden, muss noch überprüft werden 7. MA werden jährlch unterwiesen | Die Aufgaben sind in der Pflichtenübertragung der Führungskraft (Teamleiter) aufgeführt Gefahrstoffkoordinator unterstützt fachlich | die Einhaltung der festgelegten Maßnahmen wird regelmäßig kontrolliert. | jährliche Substititutionsprüfung sowie jährliche überprüfung der SDB | Mitarbeitert mit entsprechender Fachkunde, gem. GefStoffV. | DGUV Vorschrift 1 GefStoffV
4. Biologische Gefährdungen
4.1 | Mikroorganismen, Viren oder biologische Arbeitsstoffe |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
4.2 | Gentechnisch veränderte Organismen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
4.3 | Allergene und toxische Stoffe von Mikroorganismen u.ä. |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brandgefährdung | Wird mit leicht brennbaren Stoffen umgegangen, z.B Brennbare Flüssigkeiten, Brennbare Gase |  | Leicht brennbare Stoffe erstetzen Leicht brennbare Stoffe und Materialien entfernen bzw. abdecken, Sicherheitkennzeichnung anbringen bzw. beachten Flucht und Rettungswege kennzeichen und freuhalten Schweißarbeiten nur mit Erlaubnisschein Persönliche Schutzausrüstung auswählen und bereitstellen geeignete Feuerlösche auswählen und bereitstellen |  | erledigt, Prüfungen wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | die Einhaltung wird durch stichprobenartige Kontrollen überprüft, jährliche Auswertung der Störungen. | z.B Feuerlöscher | Zur Prüfung befähigte Person "Druck" | ArbStättV / ASR A2.2 GefStoffV
5.2 | Ex-Bereiche | explosionsfähige Gemische Explosionsgefahr bei Normalbetrieb, Wartung, Instandsetzung z.B. in: z.B im inneren von Verdichteranlagen, Gas-Druckregelanlagen? Im Außenbereich / Umfeld der Anlagen durch Austrittsöffnungen? z.B. Erdgasaustritt infolge Undichtheiten, Luft und Dämpfe z.B. sind explosionsgefährdete Bereiche vorhanden? |  | Explosionsgefahren ermittel und bewerten. Explosionsschutzdokument und Ex-Zonen-Plan erstellen und Ex Zonen kennzeichnen (siehe Explosionsschutzdokument für die Anlage nach G 440). Maßnahmen für Feuerarbeiten in Ex- Zonen festlegen Auswahl und Bereitstelleung von geeigneten Feuerlöschern Anforderungen an elektrische Betriebsmittel gemäß EX - Zonen beachten Überwachung der Raumatmosphäre geeignete Gassmess,- und Gaswarngeräte auswählen und bereitstellen natürliche oder technische Lüftung festlegen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Auswertung der Störungen, sowie Auswertung der Wartungs,- und Instandhaltungsberichte | §§ 15 und 16 BetrSichV Prüfung der Explosionssicherheit alle 6 Jahre | - Zur Prüfung befähigte Person (Gasanlagen nach EnWG) - ZÜS (Erlaubnisbedürftige Anlagen BetrSichV §18 (3) bis (8)) | GefStoffV §2 Abs. 14 BetrSichV § 14 DGUV Information Explosionsschutzdokument, DVGW Merkblatt G 440, DVGW G 491, Gas- Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb G 492
5.2.1 | Ex - Bereiche durch Austritt von Odormittel | Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre im Odorraum |  | Explosionsgefahren ermittel und bewerten. Explosionsschutzdokument und Ex-Zonen-Plan erstellen und Ex Zonen kennzeichnen (siehe Explosionsschutzdokument für die Anlage nach G 440). Maßnahmen für Feuerarbeiten in Ex- Zonen festlegen Auswahl und Bereitstelleung von geeigneten Feuerlöschern Anforderungen an elektrische Betriebsmittel gemäß EX - Zonen beachten Überwachung der Raumatmosphäre geeignete Gassmess,- auswählen und bereitstellen natürliche oder technische Lüftung festlegen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Auswertung der Störungen, Auswertung der Wartungs,- und Instandhaltungsberichte | §§ 15 und 16 BetrSichV Prüfung der Explosionssicherheit alle 6 Jahre | - Zur Prüfung befähigte Person (Gasanlagen nach EnWG) - ZÜS (Erlaubnisbedürftige Anlagen BetrSichV §18 (3) bis (8)) | GefStoffV §2 Abs. 14 BetrSichV § 14 DGUV Information Explosionsschutzdokument, DVGW Merkblatt G 440, DVGW G 491, Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb G 492, G 280-1
5.2.2 Besondere Sachverhalte, die bei der Explosionsgefahr zu berücksichtigen sind | Ex-Bereich durch Ansprechen von Sicherheitseinrichtungen wie SAV bzw SBV wie auch durch manuelles Entspannen von Anlagenteilen im Zuge von Wartung / Instandhaltung | Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre an den Ausblaseleitungen |  | Anordnung der Ausbläseöffungen in ausreichender Entfernung zu Verkehrsflächen. Ausreichende Entfernung zu Gebäudeöffnungen. Vermeidung von Zündquellen, Festlegung der Ex-Zonen im Bereich der Ausblaseleitungen Wartung und Instandhaltung nur duch Sachkundiges Personal, Übberwachung der Raumatmosphäre, Flammenhemmende Schutzkleidung zur Verfügung stellen Mitarbeiter unterweisen (siehe Explosionsschutzdokument der Anlage nach G 440) |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Auswertung der Störungen, sowie Auswertung der Wartungs,- und Instandhaltungsberichte |  |  | DVGW G442 Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Leitungen zur Atmosphäre an Gasanlagen, Ausführung gemäß technischen Richtlinien DVGW-Arbeitsblatt G 495, G 491, G492, G 440
5.2.3 Besondere Sachverhalte, die bei der Explosionsgefahr zu berücksichtigen sind | Ex-Bereich durch Gasaustritt an undichten Verbindungen oder Anlagenteilen | Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre Im Innenbereich der Anlage |  | Wartungs und Instandhaltung werden nur durch Sachkundiges Personal durchgeführt Vor Beginn der Arbeiten ist die Atmosphäre mit einem Gasmessgerät festzustellen, Eine Querlüftung ist sicherzustellen, (siehe Explosionsschutzdokument der Anlage nach G 440) |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Auswertung der Störungen, sowie Auswertung der Wartungs,- und Instandhaltungsberichte |  |  | Ausführung gemäß technischen Richtlinien DVGW-Arbeitsblatt G 495, G 491, G 492, G 440
5.3 | Explosivstoffe |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Kontakt mit heißen Medien | Verbrennung an der Heizung (Fläche und Rohren) |  | Sicherheitsabstand einhalten Schutzgitter anbringen, Persönliche Schutzausrüstung wie ausgewählt breitstellen und benutzen Mitarbeiter unterweisen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der Verbandsbücher und Unfallmeldungen |  |  | DGUV Vorschrift 1 und PSA Benutzungsverornung
6.2 | Kontakt mit kalten Medien | Vereisung am Gasdruckregler |  | Sicherheitsabstand einhalten Persönliche Schutzausrüstung wie ausgewählt bereistellen und benutzen Mitarbeiter unterweisen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, Auswertung der Verbandsbücher und Unfallmeldungen |  |  | DGUV Vorschrift 1 und PSA Benutzungsverordnung
7. Physikalische Gefährdungen
7.1 | Lärm | Lärmquellenermittlung: Z.B. Gasdruckregler, Fließgeräusche, Kompressoren, Verdichter …. |  | Zur Festlegung der Schutzmaßnahmen werden Orientierungsmessungen durchgeführt Einsatz lärmgemindeter Geräte und Anlagen, Kapselung oder Abschirmung der Lärmquellen, Kennzeichnung der Lärmbereiche Reduzierung des Aufenthaltes im Lärmbereich, geeigneten Gehörschutz auswählen und bereitstellen Lärmkataster erstellen Mitarbeiter unterweisen. Arbeitsmed. Vorsorge |  | erledgt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Kontrolle bei Begehungen, wiederkehrende Orintierungsmessungen werden durch die Führungskraft festgelegt |  |  | ArbStättV , Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, ArbMedVV
7.2 | Ultraschall |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
7.3 | Ganzkörperschwingungen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
7.4 | Hand-Arm-Schwingungen |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
7.5 | Nichtionisierende Strahlung | Tritt bei Schweißarbeiten UV Strahlung auf |  | Technische Maßnahmen festlegen, z.B durch Trennwände oder Schutzschilde, Persönliche Schutzausrüstung auswählen und bereitstellen wie z.B. Arbeisschutzkleidung, Schutzbrille, Arbeitsschutzhandschuhe usw. Abstimmung der Arbeiten mit zuständigem Baubeauftragten, Mitarbeiter informieren und unterweisen. |  | erledgt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter |  |  |  | BGV Vorschrift 1, Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV
7.6 | Ionisierende Strahlung | Wird beim Errichten und Umbau von Anlagen mit Röntgenstrahlung oder radioaktiven Strahlenquellen umgegangen |  | Strahlenschutzbeauftraten benennen Abstimmung der Arbeiten mit Anlagenverantwortlichem und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) Gefahrenbereich kennzeichnen und abgrenzen Mitarbeiter informieren und unterweisen |  | erledgt, wiederkehrend | Baubeauftragter in Abstimmung mit Anlagenverantwortlichem und SiGeKo | Kontrolle vor Baubeginn (Siegeplan) stichprobenartige Kontrolle bei Baustellenbegehungen |  |  | Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV, Baustellenverordnung
7.7 | Elektromagnetische Felder | besonders gefährdete Personen z.B. - Inplantatträger - Herzschrittmacher durch Aufenthalt in der Nähe von Trafos, elek. Großantrieben |  | Gefahrenbereich durch Messung festlegen. Zutrittsverbot und KennzeichnungMitarbeiter unterweisen |  | erledgt, wiederkehrend | Führungskräfte und Mitarbeiter | Auswertung der Messergebnisse, Stichproben bei Begehungen vor Ort |  |  | EMFV
7.8 | Druck | Gasführende Anlagenteile stehen unter Druck |  | Technische Maßnahmen für die Errichtung und den Betrieb ergeben sich nach DVGW-Regelwerk, siehe spezielle Gefährdungsbeurteilung Druck nach TRBS 1111 für GDRM-Anlage |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft | Errichtung der Anlage nach G 491 und Betrieb nach G 495, Vorlage der Prüfprotokolle | Vor Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen und Wiederkehrend Prüffristen festlegen . Für Erdgastankstelle im öffentlichen Bereich Prüffristen festlegen nach Schema… | Sachverständige und Sachkundige | BetrSichV, TRBS 1111, G 491 und G 495
7.8 | Überdruck | öffnen unter Druck stehender Anlagenteile |  | die unter Druck stehende Anlagenteile vor Arbeitsbeginn entspannen DVGW-Regelwerk |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft,Aufsicht, Anlagenverantwortung | Betrieb nach G 495, Vorlage der Prüfprotokolle | Druckfreiheit vor Arbeitsbeginn kontrollieren | Sachkundiger G 495 | G 491 und G 495
7.9 | Arbeiten in Unter- oder Überdruck |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
8. Gefährdungen in der Arbeitsumgebung
8.1 | Klima: Schlechte Witterungsbedingungen bei Arbeiten im Freien | Arbeiten bei: - Kälte - Niederschlag - Hitze - Sonneneinstrahlung - Wind |  | Geeignete Wetterschutzkleidung auswählen und bereitstellen bei schwerer körperlicher Arbeit angemessene Pausen einplanen geeignetes Sonnenschutzmittel auswählen und zur Benutzung bereitstellen Mitarbeiter unterweisen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | stichprobenartige Kontrolle bei Begehungen, sowie Funktioanlität der bereitgestellten PSA im Mitarbeitergespräch abfragen |  |  | DGUV Vorschrift 1, ArbStättV, ArbMedVV
8.2 | Beleuchtung | Fehlbedienungen Helligkeit Blenden |  | Beleuchtungsstärke durch Orientierungsmessung feststellen wiederkehrende Reinigung der Leuchtmittel sicherstellen Beseitigung / Abschirmung der Blendquellen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft | stichprobenartige Kontrolle durch die Führungskraft und/oder durch die Mitarbeiter |  |  | ArbStättV, Technische Regeln für Arbeitsstätten Beleuchtung ASR A 3.4
8.3 | Verkehrsbereich | Straßenverkehr |  | Bei der Planung vom Arbeiten auf geeigneten Sicherheitsabstand zu Verkehrsflächen und Bebauung achten geeignete Pakmöglichkeit sicherstellen PSA und Warnkleidung / weste tragen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | stichprobenartige Kontrolle durch die Führungskraft |  |  | Straßenverkehrsordnung, RSA
9. Gefährdungen durch physische Belastungen
9.1 | körperliche Arbeit | Bewegen von Lasten wie beim Zählerwechsel, Auswechseln von Formstücken und Anlagenteile |  | geeignete Transporthilfsmittel und Hubeinrichtungen sowie Hebezeuge einsetzen Lastgewichte verringern ( Einhaltung der Lastenhandhabungsverordnung) wenn möglich Zweite Person zu Hilfe nehmen, Mitarbeiter in der Handhabung und Umgang mit schweren Lasten Schulen und unterweisen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | stichprobenartige Kontrolle durch Teamleiter und Ma, | Winden, Hub- und Zuggeräte Grüste nach Montage, Nach außergewöhnlichen Ereignissen Hebebühnen | Zur Prüfung befähigte Person Zur Prüfung befähigte Person Zur Prüfung befähigte Person | BetrSichV § 14 DGUV Vorschrift 54 DGUV Grundsatz 309-008 BetrSichV § 14, TRBS 2121, DGUV Information 201-011 (BGI 663) BetrSichV § 14 TRBS 1201 Tabelle 2
9.2 | Einseitige belastende oder repetitive Arbeit |  |  | sofern dieser Gefährdungsfaktor nich vorhanden ist, sind keine Schutzmaßnahmen festzulegen.
9.3 | Ergonomische Gestaltungsmängel | langes Stehen ohne Gelegenheit zum sitzen stark gebeugt oder gebückte Körperhaltung Über-Kopf- Arbeit |  | Arbeitsmittel im Greifraum anordnen, Wechsel zwischen Sitzen und Stehen sowie Sitzgelegenheit vorsehen Arbeitsbühnen vorsehen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Unfallaufkommen, Verbandbucheinträge,
10. Psychische Belastungen
10.0 | Ungenügend gestaltete Arbeitszeiten, Pausen und Aufgabe | Fehlhandlungen durch nachlassende Aufmerksamkeit, Konzentration |  | Arbeitsinhalte der Mitarbeiter werden vergrößert, Arbeitsaufgaben werden bei Teambesprechungen offen angesprochen Klare Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse festlegen |  | erledigt wieder-kehrend | Führungskräfte und Mitarbeiter | Mitarbeiter werden bei Teambesrechungen angesprochen Einzelgespräche bei Zielvereinbarungen |  |  | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation | [9 empty] | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk
10.2 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen | Negative Auswirkungen auf Leistung, Verhalten und Gesundheit |  | Regelmäßige Teambesprechung Die Mitarbeiter haben die Möglichkeiten, Ihre Arbeitstätigkeiten mitzugestalten. Teilnahme an Sicherheits- und Gesundheitszirkeln, Betriebliches Vorschlagwesen |  | erledigt wieder-kehrend | Vorstand, Geschäftsführung und Führungskräfte | Mitarbeiter werden bei Teambesprechungen angesprochen |  |  | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk
10.3 | Durch den Bereitschaftsdienst sowie bei Störungseinsätzen | Stresssituationen im Bereitschaftsdienst dadurch Fehlhandlungen bis hin zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit |  | Mitarbeiter werden auf den Bereitschaftsdienst vorbereitet und begleitet transparente Organisation im Bereitschaftsdienst, mit zusätzlichen Ansprechpartnern, (Hintergrundbereitschaft) Durchsprache aller Störungen in Teambesprechungen |  | erledigt wieder-kehrend | Technischer Leiter Teamleiter GDRM | Auswertung der Störungsmeldungen und Erledigungsmeldungen in Teambesprechungen |  |  | ArbSchG. BetrSichV, DGUV Regelwerk
11. Sonstige Gefährdungen | Sonstige Gefährdungen
11.4 | alters- und alternsgerechten Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze | Schwere der Arbeit, Arbeitszeit, Schichtdienst, Heben und Tragen schwerer Lasten, |  | Arbmed. Vorsorge Eignungsuntersuchung Bei der Arbeit genügend Pausen einplanen Beschränkung der Arbeitszeit geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stellen |  | erledigt, wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Mitarbeitergespräch |  |  | ArbMedVV, ArbSchG, BetrSichV, Abschnitt 2 §3 Gefährdungsbeurteilung
11.2 | Ausfall der elektrischen Energie | sicheres Verlassen der Anlage ist nicht möglich (z.B. stolpern u. Stürtzen) |  | Bereitstellung und Betrieb einer Notbeleuchtung |  | erledigt, wiederkehrend | Technische Führungskraft Verantwortliche Führungskraft | Auswertung der Störungen, sowie Auswertung der Prüfprotokolle |  | Zur Prüfung befähigte Person | BetrSichV § 14 TRBS 1201 Tabelle 2
11.3 | durch Tiere (z.B.gebissen werden) | Zeckenbisse |  | Zeckenschutzimpfung anbieten, Sicherheitsunterweisung Gefahr durch Zecken |  | erledigt wiederkehrend | Verantwortliche Führungskraft und Mitarbeiter | Offenes Gespräch bei Unterweisung. Einträge im Verbandsbuch.