| Prüfprotokoll für mobile Stromerzeuger | Prüfer/Prüferin: |
| --- | --- |
| Zu prüfendes Gerät Hersteller/Herstellerin: ________________________________________ Typ: ________________________________________________________ Baujahr/Serien-Nr. ___________________________________________ Ausführung: A B C (gemäß DGUV Information 203-032) Für Stromerzeuger der Ausführung D sind umfassendere Prüfungen als die hier genannten erforderlich. Diese sind von einer erfahrenen Elektrofachkraft festzulegen. Betriebsstunden: _________ h |
| Grund der Prüfung: | Wiederholungsprüfung | Instandsetzung/Reparatur |
| Erforderliche Prüfausstattung: Geeignete Prüf- und Messgeräte Geeigneter Werkzeugsatz Prüfprotokoll Prüfplakette zur Kennzeichnung des Prüflings nach bestandener Prüfung |

| Sichtprüfung auf: | Mangel ja / nein: |
| --- | --- |
| 1. Schäden am Gehäuse ................................................................................................................ |  |
| 2. Beschädigung der zugänglichen Verbindungsleitungen ............................................................. |  |
| 3. Mängel an Biegeschutz und Zugentlastung der Verbindungsleitungen ...................................... |  |
| 4. Anzeichen von Überlastung und unsachgemäßem Gebrauch .................................................... |  |
| 5. Unzulässige Eingriffe/Änderungen .............................................................................................. |  |
| 6. Ordnungsgemäßer Zustand der Schutzabdeckungen ................................................................ |  |
| 7. Sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzung oder Korrosion .................................................... |  |
| 8. Vorhandensein erforderlicher Luftfilter ........................................................................................ |  |
| 9. Freie Kühlluft-Öffnungen ............................................................................................................. |  |
| 10. Dichtheit von Kraftstoff-, Schmierstoff- und Kühlsystem ............................................................ |  |
| 11. Einwandfreie Lesbarkeit von Aufschriften und Warnhinweisen ................................................. |  |
| 12.Keine lockeren PE-/PB-Anschlüsse, keine losen Klemm-/Anschlussverbindungen ................... |  |
| 13. Schutzart des Stromerzeugers IP54 gemäß Abschnitt 3.2 ........................................................ |  |
| Sichtprüfung in Ordnung …………………………………………………………………….…………. Anmerkungen zur Prüfung: |  |

| Messung Widerstand Schutzleiter [RPE]/Potentialausgleichsleiter [RPB] |
| --- |
| Messstelle | Grenzwert [Ω] | Istwert [Ω] | Mangel ja / nein: |
| PE/PB der Steckdosen untereinander | ≤ 0,1 |  |  |
| PE/PB der Steckdosen → Klemme PB/PE | ≤ 0,1 |  |  |

| [Ausführungen A und B] |
| --- |
| Prüfung Isolationsüberwachung Die Isolationsüberwachung muss auf Funktion überprüft werden. | Mangel ja / nein: |
| Test / Reset | Test / Hauptschalter löst aus |  |
|  | Reset |  |
| Quittierung (falls vorhanden) |  |

| [Ausführungen A und B ohne Isolationsüberwachung] |
| --- |
| Messung Isolationswiderstand [RISO] mit 500 V DC zwischen den Steckdosen und der Klemme PB/PE. Bei Stromerzeugern mit Isolationsüberwachung (IMD) entfällt diese Messung. Die IMD kann durch die Messung beschädigt werden. |
| Messstelle | Grenzwert [MΩ] | Istwert [MΩ] | Mangel ja / nein: |
| aktiver Leiter → Klemme PB | ≥ 1 |  |  |

| [Ausführungen A und B] |
| --- |
| Messung Ableitstrom |
| Ausführung | Grenzwert [mA] | Istwert [mA] | Mangel ja / nein: |
| ohne Isolationsüberwachung | ≤3,5 |  |  |
| mit Isolationsüberwachung | kann entfallen, da IMD ständig überwacht. |
| Eine vereinfachte Messmethode ist die direkte Messung während des Betriebes mit einem Strommessgerät und einem Schutz­ widerstand von 2 kΩ in Reihe zwischen einem aktiven Leiter und PB. Die Messung ist nacheinander zwischen jedem aktiven Leiter (einschließlich Neutralleiter) und PB durchzuführen. |

| Prüfung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) |
| --- |
| Typ: A F B B+ Zu prüfen ist die Auslösezeit Δt mit dem Bemessungsdifferenzstrom IΔn Bei Typ B und B+ ist die Prüfung zusätzlich auch mit glattem Gleichfehlerstrom in Höhe des zweifachen Bemessungsdifferenzstroms IΔn durchzuführen. Die Messungen sind für jede einzelne RCD durchzuführen und zu dokumentieren. Anmerkungen zur Prüfung: |
| RCD Nr. | Grenzwert [ms] | Istwert [ms] | Mangel ja / nein: |
| 1 | ≤ 300 |  |  |
| 2 | ≤ 300 |  |  |
| 3 | ≤ 300 |  |  |
| 4 | ≤ 300 |  |  |
| 5 | ≤ 300 |  |  |
| 6 | ≤ 300 |  |  |

| Erprobungen |
| --- |
| Antrieb | Mangel ja / nein: |
| Starten (von Hand und Elektrostart) |  |
| Runder Motorlauf |  |
| Regelverhalten bei Lastzuschaltung (wenn möglich), schnelle Ausregelung |  |
| Abgase ohne übermäßige Rauchentwicklung |  |
| Anmerkungen: |

| Spannung und Frequenz | Mangel ja / nein: |
| --- | --- |
| Die Ausführungsklassen nach DIN EN 12601 unterteilen die Anforderungen für Stromerzeuger hinsichtlich Spannungs- und Frequenzverhalten in gering (G1), mittel (G2) und hoch (G3). | Spannung U0 (zwischen Außenleiter und Neutralleiter) ohne Belastung an jeder Steckdose messen Zulässige Spannungsabweichung Klasse (gemäß Typschild): G1: ± 10 % bei Stromerzeugern ≤ 10 kW, U0,max. 253 V G1: ± 5 % bei Stromerzeugern > 10 kW, U0,max. 242 V G2: ± 2,5 %, U0,max. 236 V G3: ± 1 %, U0,max. 232 V gemessen: V |  |
|  | Zulässige Frequenzabweichung (darf ohne Belastung gemessen werden) Klasse (gemäß Typschild): G1: ≤ 8 %, fo,max. 54,0 Hz G2: ≤ 5 %, fo,max. 52,5 Hz G3: ≤ 3 %, fo,max. 51,5 Hz gemessen: Hz |  |
| Rechtsdrehfeld |  |
| Funktion der Anzeigeinstrumente und der Bedienelemente Anmerkungen: |  |
| Funktion des Betriebsstundenzählers (falls vorhanden) Anmerkungen: |  |

| Bewertung der Prüfung |
| --- |
|  | Mangel ja / nein: |
| Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei? |  |
| Prüfplakette angebracht? Nächster Prüftermin: _______ / _______ / 20_______ |  |
| Anmerkungen: |
| Unterschrift Prüfer/Prüferin: ___________________________________________ Ort: ___________________________________________ Prüfdatum: ___________________________________________ |
| Verwendete Prüf- und Messgeräte | kalibriert bis (TT.MM.JJJJ) |