Checkliste

Hygienekontrollen von dezentra­ len Luftbefeuchtern

Die Instandhaltung von Luftbefeuchtern beinhaltet technische und hygienische Maßnahmen. Die technische In- standhaltung umfasst in der Regel eine Inspektion mit Zustands- und Funktionsprüfung, eine Funktionsmessung sowie die Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen.

Die hygienische Instandhaltung von Luftbefeuchtern beinhaltet u. a. die Bestellung eines Hygienebeauftragten durch den Betreiber und regelmäßige Hygienekontrollen der Luftbefeuchtungsanlage gemäß VDI 6022 Blatt 6. Dabei sollte auch die Keimbelastung z. B. im Befeuchterwasser geprüft werden.

# Qualifikation und Schulung des Personals

Die regelmäßige Überprüfung der hygienischen Anforderungen und die Durchführung der hierfür notwendigen Be- triebs- und Instandhaltungsmaßnahmen setzen eine entsprechende Qualifikation des Personals voraus. Eine an- erkannte Qualifikation ist eine Hygieneschulung gemäß VDI 6022 Kategorie A (Hygieneinspektionen und Hygie- nekontrollen) und Kategorie WKT (nur für Hygienekontrollen).

Die Instandhaltungsmaßnahmen hinsichtlich der Hygienekontrollen von Luftbefeuchtern sind in der nachfolgen- den Tabelle in Anlehnung an die VDI 6022 zusammengefasst. Diese Checkliste enthält auch die Vorgaben für die Intervalle nach den derzeitigen Regeln der Technik. Kürzere oder längere Prüfintervalle können in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung erforderlich bzw. möglich sein. Der Umfang der stichprobenarti- gen Prüfungen ist im Rahmen der Hygiene-Erstinspektion festzulegen.

| VERDUNSTER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
|  | wöchent- lich | halb- monatlich | viertel- jährlich | halb- jährlich | jährlich |  |  |
| Sichtprüfung u. a. auf Ablagerungen, übermäßigen Wasseraustrag sowie Biofilm | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Geruchsprüfung | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl im Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  | x |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl ohne Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| qualifizierte Probennahme (Legionellen: < 100 KBE/100 mℓ, Pseudomonas aeruginosa: < 100 KBE/100 mℓ, Gesamt- koloniezahl bei 20 °C und 36 °C jeweils < 150 KBE/mℓ) |  |  |  | x |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung in der Saugleitung prüfen, Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen. |  |  | x |  |  | Pumpenkreis- lauf reinigen |  |
| Ablauf, Ablaufführung, Syphon prüfen |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Funktionsprüfung, vorbeu- gende Instandhaltung |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Prüfung Hygrostat/ Feuchtbegrenzer |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Kontaktkörper | x |  |  |  |  | Sichtprüfen, ggf. reinigen sowie ersetzen |  |
| UV-Lampe |  |  | x |  |  | Instand setzen ggf. austauschen |  |
| Filter auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  |  | x |  | x (Filter wechseln) |  |  |
| vollständige Entleerung und Trocknung der Befeuchter- anlage | bei Stillstand (> 48 h) oder in Betriebszeiten ohne Anforderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Stunden |  |  |  |  |  |  |

| ZERSTÄUBER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
|  | wöchent- lich | halb- monatlich | viertel- jährlich | halb- jährlich | jährlich |  |  |
| Sichtprüfung u. a. auf Ablagerungen, übermäßigen Wasseraustrag sowie Biofilm | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Geruchsprüfung | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl im Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  | x |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl ohne Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| qualifizierte Probennahme (Legionellen: < 100 KBE/ 100 mℓ, Pseudomonas aeruginosa: < 100 KBE/100 mℓ, Gesamtkoloniezahl bei 20 °C und 36°C jeweils < 150 KBE/mℓ) |  |  |  | x |  | Reinigen und instand setzen |  |
| vollständige Entleerung und Trocknung der Befeuchter- anlage | bei Stillstand (> 48 h) oder in Betriebszeiten ohne Anforderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Stunden |  |  |  |  |  |  |
| Ablauf, Ablaufführung, Syphon prüfen |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Funktionsprüfung, vorbeu- gende Instandhaltung |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Prüfung Hygrostat/Feucht- begrenzer |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Druckluftleitung |  |  |  |  | x | Funktionsprüfung | Herstellerangaben beachten |
| Druckluft |  |  |  |  |  | Funktionsprüfung |  |
| Kompressor für Druckluft |  |  |  |  |  | Funktionsprüfung | Herstelleranga- ben beachten |
| Hochdruckpumpe |  |  | x |  |  | Instand setzen | Herstelleranga- ben beachten |
| Schwingerelemente bei Ultraschallzerstäuber | x |  |  |  |  | Sichtprüfung, Reinigen und instandsetzen |  |
| Lamellenkranz bei Rotationszerstäuber | x |  |  |  |  | Sichtprüfung, Reinigen und instandsetzen |  |
| Düsen auf Ablagerungen prüfen |  | monatlich |  |  |  | Düsen reinigen, ggf. auswechseln |  |

# VERDAMPFER

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wöchent- lich | halb- monatlich | viertel- jährlich | halb- jährlich | jähr- lich |  |  |
| Sichtprüfung u. a. auf Ablagerungen, übermäßigen Wasseraustrag sowie Biofilm | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Geruchsprüfung | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl im Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  | x |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl ohne Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| qualifizierte Probennahme (Legionellen: < 100 KBE/ 100 mℓ, Pseudomonas aeruginosa: < 100 KBE/ 100 mℓ, Gesamtkoloniezahl bei 20 °C und 36 °C jeweils < 150 KBE/mℓ) |  |  |  | x |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung in der Saugleitung prüfen, Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen. |  |  | x |  |  | Pumpenkreis- lauf reinigen |  |
| vollständige Entleerung und Trocknung der Befeuchter- anlage | bei Stillstand (> 48 h) oder in Betriebszeiten ohne Anforderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Stunden |  |  |  |  |  |  |
| Ablauf, Ablaufführung, Syphon prüfen |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Funktionsprüfung, vor- beugende Instandhaltung |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Prüfung Hygrostat/ Feuchtbegrenzer |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Dampfzylinder |  |  |  | x |  | Reinigen und instand setzen | Intervall u. a. je nach Wasser- qualität; Herstelleranga- ben beachten |

DEKORATIVE WASSERBETRIEBENE EINRICHTUNGEN

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wöchent- lich | halb- monat- lich | viertel- jährlich | halb- jährlich | jährlich |  |  |
| Sichtprüfung u. a. auf Ablage- rungen, übermäßigen Wasser- austrag sowie Biofilm | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Geruchsprüfung | x |  |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl im Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  | x |  |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| orientierende Bestimmung der Gesamtkoloniezahl ohne Umlaufwasser mit Dip-Slide, < 100 KBE/mℓ (Bebrütung bei 30 °C über 48 h bis 72 h) |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| qualifizierte Probennahme (Legionellen: < 100 KBE/ 100 mℓ, Pseudomonas aeruginosa: < 100 KBE/ 100 mℓ, Gesamtkoloniezahl bei 20 °C und 36 °C jeweils < 150 KBE/mℓ) |  |  |  | x |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung in der Saug- leitung prüfen, Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen. |  |  | x |  |  | Pumpenkreislauf reinigen |  |
| vollständige Entleerung und Trocknung der Befeuch- teranlage | bei Stillstand (> 48 h) oder in Betriebszeiten ohne An- forderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Stun- den |  |  |  |  |  |  |
| Ablauf, Ablaufführung, Syphon prüfen |  |  | x |  |  | Reinigen und instand setzen |  |
| Funktionsprüfung, vor- beugende Instandhaltung |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Prüfung Hygrostat/ Feuchtbegrenzer |  |  |  | x |  | Instand setzen |  |
| Zulaufwasserqualität | x |  |  |  |  | Prüfung | Trinkwasser- qualität |
| Betriebstemperatur < 25 °C | x |  |  |  |  | Prüfung |  |
| Sicherheitszone um direkten Hautkontakt zu vermeiden | x |  |  |  |  | Prüfung |  |

WASSERAUFBEREITUNG

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wöchent- lich | halb- monat- lich | viertel- jährlich | halb- jährlich | jährlich |  |  |
| Zulaufwasserqualität |  |  |  |  |  | Prüfung | Trinkwasser- qualität |
| Enthärtungsanlage, z. B. Ionenaustauscher | x |  |  |  |  | Sichtprüfung, regenerieren und ggf. ersetzen |  |
| Umkehrosmoseanlage |  |  |  | x |  | Instand setzen und ggf. ersetzen | Herstelleranga- ben beachten |
| UV-Lampe |  |  |  | x |  | Prüfung ggf. austauschen |  |
| Aufhärtungsanlage | x |  |  |  |  | Sichtprüfung, regenerieren und ggf. ersetzen | z. B. für Elektro- den-Verdampfer erforderlich |

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0 Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de
facebook.com/bgetem

youtube.com/diebgetem twitter.com/bg_etem instagram.com/bg etem xing.to/bgetem

de.linkedin.com/company/bgetem

BestellNr. S169

1 . 0 . 06 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber