Instandhaltung von

raumlufttechnischen Anlagen

Checkliste		(RTL-Anlagen)

Die Mustercheckliste ist eine Handlungshilfe zur Durchführung der Instandhaltung (Wartung, Hygienekontrollen, Reinigung, Instandsetzung etc.) von RLT-Anlagen. Sie basiert auf dem VDMA-Einheitsblatt 24186-1 und der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1 und muss bei der Anwendung an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Instandhaltung dient der Werterhaltung, der Betriebsbereitschaft sowie der Betriebssicherheit der RLT-Anlage. Die Maß- nahmen und Tätigkeiten dienen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes sowie zur Bewahrung und Wiederherstel- lung des Soll-Zustandes.

Die Intervalle der Instandhaltung werden u. a. von der Betriebszeit und durch Verunreinigung in der RLT-Anlage bestimmt.

## Werden bei der Instandhaltung Mängel/Defizite festgestellt, sind die Gründe bzw. Maßnahmen zu deren Behebung in den Bemerkungen festzuhalten und ggf. mit einer Terminvorgabe nachzuverfolgen.

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Instandhaltung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilatoren |  |  |  |  |
| 1 | Sind am Ventilator Verunreinigungen, Be- schädigungen oder Korrosion erkennbar? |  |  |  |
| 2 | Sind an den Antriebselementen (Keilriemen oder Motor) Beschädigungen und/oder Ver- unreinigungen erkennbar? |  |  |  |
| 3 | Sind ungewöhnliche Lagergeräusche oder eine Unwucht des Laufrades hörbar? |  |  |  |
| 4 | Sind am Schwingungsdämpfer, an den Schutzeinrichtungen oder am Drallregler Beschädigungen erkennbar? |  |  |  |
| Lufterhitzer |  |  |  |  |
| 5 | Sind auf der Luftseite des Lufterhitzers Verunreinigungen, Beschädigungen oder Korrosion erkennbar? |  |  |  |
| 6 | Wurde die Vor- und Rücklauftemperatur überprüft und sind die Sollwerte eingehalten? |  |  |  |
| 7 | Sind die Dichtungen und die Frostschutzsiche- rung beschädigt? |  |  |  |
| Luftfilter |  |  |  |  |
| 8 | Sind die Luftfilter beschädigt oder ver- schmutzt? |  |  |  |
| 9 | Sind die Dichtungen am Filterrahmen beschä- digt oder korrodiert? |  |  |  |
| Luftbefeuchter |  |  |  |  |
| 10 | Sind am Luftbefeuchter Verunreinigungen, Schlieren, Beschädigungen und Korrosion erkennbar? |  |  |  |
| 11 | Werden im Befeuchtungswasser die Keim- zahl (KBE/ml) regelmäßig bestimmt? |  |  |  |
| Außenluftdurchlass (Wetterschutzgitter) |  |  |  |  |
| 12 | Sind am Außenluftdurchlass Verunreini- gungen, Korrosion oder Beschädigungen erkennbar? |  |  |  |

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Instandhaltung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalousieklappen |  |  |  |  |
| 13 | Sind an den Jalousieklappen Verunreini- gungen, Korrosion oder Beschädigungen erkennbar? |  |  |  |
| 14 | Werden die Stellantriebe und die mecha- nische Funktion wie Lager und Gestänge überprüft? |  |  |  |
| Brandschutzklappen |  |  |  |  |
| 15 | Sind die Auslöse- und Einrastvorrichtungen frei von Verunreinigungen und ist die Funkti- on gewährleistet? |  |  |  |
| 16 | Werden die Auslöseelemente geprüft und bei Bedarf gewechselt? |  |  |  |
| 17 | Sind die Gängigkeit und die Stellungsanzeige der Brandschutzklappen in Ordnung? |  |  |  |
| Luftleitungen |  |  |  |  |
| 18 | Sind im Inneren der Luftleitungen Verunreini- gungen erkennbar? |  |  |  |
| Luftdurchlässe |  |  |  |  |
| 19 | Sind an den Luftdurchlässen Verunreinigun- gen, Beschädigungen erkennbar? |  |  |  |
| 20 | Werden die Einstellungen regelmäßig über- prüft? |  |  |  |
| Regeleinrichtungen/Schaltschränke |  |  |  |  |
| 21 | Sind an den Antriebsmotoren Verunreinigun- gen, Befestigungen, Beschädigungen oder Korrosion erkennbar? |  |  |  |
| 22 | Werden die elektrische Spannung und die Stromaufnahmen gemessen? |  |  |  |

Ort, Datum:	 		Unterschrift:

Bestell-Nr. S136

1 . 0 . 01 . 16 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Bestell-Nr. S136

1 . 0 . 01 . 16 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Bestell-Nr. S128

1 . 0 . 12 . 14 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber