Checkliste

Hygienekontrollen von RLT-Anlagen

Die Instandhaltung von RLT-Anlagen beinhaltet technische und hygienische Maßnahmen. Die technische Instandhaltung umfasst in der Regel eine Inspektion mit Zustands- und Funktionsprüfung, eine Funktionsmessung sowie die Durchführung notwendi- ger Instandhaltungsmaßnahmen.

Die hygienische Instandhaltung von RLT-Anlagen beinhaltet u. a. die Bestellung eines Hygienebeauftragten durch den Betreiber und regelmäßige Hygienekontrollen der RLT-Anlage gemäß VDI 6022. Dabei sollte auch die Keimbelastung z. B. im Be- feuchterwasser geprüft werden.

## Qualifikation und Schulung des Personals

Die regelmäßige Überprüfung der hygienischen Anforderungen und die Durchführung der hierfür notwendigen Betriebs- und Instandhaltungsmaßnahmen setzen eine entsprechende Qualifikation des Personals voraus. Eine anerkannte Qualifikation ist eine Hygieneschulung gemäß VDI 6022 Kategorie A (Hygieneinspektionen und Hygienekontrollen) und Kategorie B (nur für Hygienekontrollen).

Die Instandhaltungsmaßnahmen hinsichtlich der Hygienekontrollen von RLT-Anlagen sind in der nachfolgenden Tabelle in Anlehnung an die VDI 6022 Blatt 1 zusammengefasst. Diese Checkliste enthält auch die Vorgaben für die Intervalle nach den derzeitigen Regeln der Technik. Kürzere oder längere Prüfintervalle können in Abhängig- keit von der Gefährdungsbeurteilung erforderlich bzw. möglich sein. Der Umfang der stichprobenartigen Prüfungen ist im Rahmen der Hygiene-Erstinspektion festzulegen.

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Außenluftdurchlässe |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfen auf Korrosi- on, Beschädigung, Verschmutzung |  |  |  | X |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Dezentrale RLT-Geräte/Endgeräte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stichpunktartige Überprüfung auf Verschmutzung der |  |  |  |  |  |  |  |
| - Geräte mit Außenluftfilter |  |  |  | X |  | Reinigung – Ge- rät; Austausch – Luftfilter |  |
| - Geräte mit Sekundär- luftfilter |  |  |  | X |  | Reinigung – Ge- rät; Austausch – Luftfilter |  |
| - Wärmeübertra- ger bei Geräten ohne Sekundär- luftfilter |  |  | X |  |  | Reinigung |  |

| Wechsel Luftfilter – Stufe 1. |  |  |  | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wechsel Luftfilter – Stufe 2. |  |  |  |  | 2 |  |  |

| Stichpunktartige Überprüfung auf Korrosion, Beschädigung, Dichtheit, Verschmutzung der |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - sensiblen Kühler - Erhitzer - ggf. Kondensat- wanne |  |  | X |  |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Stichpunktartige Überprüfung auf Korrosion, Beschädigung, Dichtheit, Verschmutzung |  |  |  |  |  |  |  |
| - Luftkühler mit Entfeuchtung - während des Entfeuchtungs- betriebs – Kon- densatwanne und Ablauf - ggf. Tropfen- abscheider |  | X |  |  |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Stichpunktartig zu prüfen sind alle anderen von Sekundärluft durch- strömten Bauteile |  |  |  | X |  | Reinigung, Instandsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Entfeuchter |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen auf |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verschmutzung - Korrosion - Beschädigung - Tropfendurch- schlag |  | X* |  |  |  | Reinigung, Instandsetzung | * innerhalb der Entfeuchtungsphase |
| - Funktion von Ableitung und Siphon |  | X |  |  |  | Instandsetzung |  |

| Reinigen des Tropfen- abscheiders, der Kondensatwanne und des Nass- kühlers |  |  | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Stichpunktartige Überprüfung auf Korrosion, Beschädigung, Dichtheit, Verschmutzung der |  |  |  |  |  |  |  |
| - sensiblen Kühler - Erhitzer - ggf. Kondensat- wanne |  |  | X |  |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Kammerzentralen/Gerätegehäuse |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen auf luftseitige |  |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigung - Korrosion - Verschmutzung |  |  |  | X |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Prüfen auf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wassernieder- schlag |  |  | X |  |  | Reinigung |  |

| Leergehäuse prüfen auf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Beschädigung - Korrosion - Verschmutzung |  |  |  | X |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Kühldecken |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auf Funktion und Zustand prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kondensat- wannen - Kondensat- wannenabläufe |  |  | X |  |  | Reinigung, Instandsetzung |  |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Auf Undichtigkeiten prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vorlaufleitungen - Taupunktsensoren - Regelkreise - Regelarmaturen |  |  |  | X |  | Instandsetzung |  |

| Kondensatabläufe - Reinigung Kondensatwannen - Reinigung und Desinfektion |  |  |  | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Luftbefeuchter – mit Umlaufwasser |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen, ob Ver- schmutzungen, Beschädigungen, mikrobielles Wachs- tum oder Korrosion erkennbar sind | X* |  |  |  |  | Reinigung, Instandsetzung | * innerhalb der Befeuchtungs- phase |

| Abschalteinrich- tungen auf Funk- tion prüfen und kontrollieren |  |  |  | X |  | Neu einstellen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Im Umlaufwas- ser die Gesamt- Koloniezahl ermitteln | halb-monatlich |  |  |  |  | Bei KBE > 1000 KBE/ml: Reinigen, Ausspülen und Austrocknen der Wanne, Desinfek- tion, Prüfen der Qualität des zuge- speisten Wassers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prüfung der Zer- stäuberdüsen auf Ablagerungen | X |  |  |  |  | Düsen rei- nigen oder auswechseln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Kühldecken |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfung der Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung in der Saugleitung, Zu- stand und Funktion der Schmutzfänger prüfen |  | X |  |  |  | Pumpenkreislauf reinigen |  |
| Leitfähigkeitsmess- zelle auf Funktion prüfen | X |  |  |  |  | Instandsetzung |  |

| Entkeimungsan- lage auf Funktion prüfen |  |  | X |  |  | Instandsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befeuchtungsan- lage vollständig entleeren und trocknen | bei Stillstand* |  |  |  |  |  | * ohne geeignete Entkeim- ungsanlage bei Stillstand (> 48 Std.) oder ohne Anforderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Std. in Betriebszeiten |

| Prüfung der Tropfenabscheider und Strömungs- gleichrichter auf Verschmutzung, Beschädigung, Belagbildung und Korrosion | X |  |  |  |  | Bei Belagbildun- gen Ausbauen und Reinigen, Bereich hinter dem Tropfenab- scheider prüfen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Luftbefeuchter – ohne Umlaufwasser |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen, ob Ver- schmutzungen, Beschädigungen, mikrobielles Wachs- tum oder Korrosion erkennbar sind |  | X |  |  |  | Reinigung und Instandsetzung |  |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Befeuchterkammer auf Kondensat- niederschlag prüfen | X |  |  |  |  | Dampfbefeuchter reinigen und in- standsetzen |  |

| Prüfung des Dampfverteilsys- tems auf Ablage- |  |  | X |  |  | Reinigung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prüfung der Zer- stäuberdüsen auf Ablagerungen | X |  |  |  |  | Düsen rei- nigen oder auswechseln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prüfung des Ab- laufs |  | X |  |  |  | Reinigung und Instandsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Befeuchter- wasser die Gesamt-Koloniezahl ermitteln – Ausnah- me: bei Dampfbe- feuchtern |  |  | X |  |  | Bei KBE > 1000 KBE/ml: Reinigen, Ausspülen und Austrocknen der Wanne, Desinfek- tion, prüfen der Qualität des zuge- speisten Wassers |  |
| Funktion des Re- gelventils prüfen |  |  | X |  |  | Instandsetzung |  |

| Feuchtbegrenzer prüfen |  |  | X |  |  | Instandsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Luftdurchlässe |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfen auf Korrosion, Beschädigung, Verschmutzung (Stichprobe) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Luftdurchlässe - Maschendraht - Siebe |  |  |  | X |  | Reinigung bzw. Austausch |  |

| Filtervlies |  |  |  | X |  | Auswechseln |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Stichpunktartige Prüfung auf Fest- stoffablagerungen der Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Ablufteinlässe |  |  |  | X |  | Reinigung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile |  |  |  | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Luftfilter |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen auf |  |  |  |  |  |  |  |
| - Beschädigun- gen (Leckagen) - Gerüche - unzulässige Ver- schmutzung |  | X |  |  |  | Betroffene Luftfil- ter auswechseln |  |

| Prüfen – Differenz- druck |  |  | X |  |  | Auswechseln Filterstufe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Spätester Filter- wechsel – Stufe 1 |  |  |  | X |  |  |  |
| Spätester Filter- wechsel – Stufe 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |

| Luftleitungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen zugängli- cher Luftleitungs- abschnitte auf Beschädigung |  |  |  | X |  | Instandsetzung |  |

| Prüfen der inneren Luftleitungsflächen an zwei bzw. drei repräsentativen Stellen auf Korros- ion, Wassernieder- schlag, Verschmut- zung |  |  |  | X |  | Kanalnetz an weiteren Stellen inspizieren, über Reinigungserfor- dernis (nicht nur an sichtbaren Teilbereichen!) entscheiden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Schalldämpfer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schalldämpfer prüfen auf Beschä- digung, Verschmut- zung, Korrosion |  |  |  | X |  | Instandsetzung bzw. Erneu- erung, ggf. Abklatschproben |  |

| Ventilator |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfen auf Ver- schmutzung, Beschädigung, Korrosion |  |  | X |  |  | Reinigung, Instandsetzung, Prüfung – Was- serablauf |  |

| Tätigkeiten | Intervalle (nach den derzeitigen Regeln der Technik) |  |  |  |  | Maßnahmen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monat- lich | Viertel- jährlich | Halb- jährlich | Jähr- lich | Jahre |  |  |
| Wärmeübertrager (inkl. WRG) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung auf Beschädigung, Verschmutzung, Korrosion und Dichtheit von |  |  |  |  |  |  |  |
| - Luft-Luft Plattenwärme- übertrager - Luft-Luft Rotationswärme- übertrager |  |  | X |  |  | Reinigung, In- standsetzung Dichtungen ein- stellen, Reini- gung, Instand- setzen |  |

| Sichtprüfung auf Dichtheit der direkt befeuerten Wärme- übertrager |  |  |  | X |  | Dichtungen erset- zen, Reinigung, Instandsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prüfen Erhitzer auf Beschädigung, Korrosion, Ver- schmutzung und Dichtheit |  |  | X |  |  | Reinigung, Instandsetzung, Erneuerung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prüfen Kühler: Register, Kon- densatwanne und Tropfenabscheider auf Beschädigung, Korrosion, Ver- schmutzung und Dichtheit |  | X |  |  |  | Reinigung, Instandsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Auf Funktion prüfen: Ableitung, Siphon |  | X |  |  |  | Reinigung, In- standsetzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

# www.bgetem.de

## Bestell-Nr. S129

1 . 0 . 3 . 16 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber