Funktionsprüfung von

raumlufttechnischen Anlagen

Checkliste		(RTL-Anlagen)

Die Mustercheckliste ist eine Handlungshilfe zur Durchführung der Funktionsprüfung an RLT-Anlagen. Sie basiert auf der DIN EN 12599 „Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen“ Anhang B und muss bei der Anwendung an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Mit der Funktionsprüfung soll nachgewiesen werden, dass die RLT-Anlage betriebsfähig ist und die Funktion den vertragli- chen Vereinbarungen entspricht. Dabei wird geprüft, ob die Bauelemente der Anlage wie z. B. Filter, Lufterhitzer, Ventilator, Kühler ordnungsgemäß eingebaut und wirksam sind.

Vor der Funktionsprüfung ist ein Probebetrieb der Gesamtanlage bei unterschiedlichen Betriebszuständen z. B. Heizen, Küh- len oder Befeuchten durchzuführen.

Dazu müssen die Luftströme und die Luftverteilung auf die vereinbarten Betriebszustände einreguliert sein. Außerdem sind die Schutzeinrichtungen, die Regelanlage, die automatischen Steuerungen und der Frostschutz einzustellen und zu prüfen.

An den Luftdurchlässen müssen die Luftmengen und die Ausblasrichtung eingestellt sein. Absperrungen gegen Feuer und Rauch sind zu prüfen und einzustellen.

Die Regelorgane der Heiz-, Kühl- und Befeuchtungssysteme müssen auf die vertraglichen Betriebszustände einreguliert sein.

Über die durchgeführten Einregulierungen bzw. Einstellungen müssen Messprotokolle vorgelegt werden. Ebenso ist über die Einweisung des Bedienpersonals ein Protokoll zu erstellen.

Mit der Funktionsprüfung sollen insbesondere die physikalischen Reaktionen der Bauelemente auf Regelungssignale beob- achtet und beurteilt werden.

## Sofern mit „nein“ geantwortet wird, sind die Gründe in den Bemerkungen zu beschreiben und mit einer Terminvorgabe nachzuverfolgen.

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Funktionsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zentralgeräte, Ventilatoren |  |  |  |  |
| 1 | Wurde die Drehrichtung bzw. die Luftvolu- menstromregelung des Ventilators überprüft? |  |  |  |
| 2 | Sind die Funktion und die Stellrichtung der Jalousieklappen und anderer Regelorgane geprüft worden? |  |  |  |
| Wärmetauscher |  |  |  |  |
| 3 | Entsprechen die Strömungsrichtung und die Leistung der Umwälzpumpen den Hersteller- angaben des Wärmetauscher Herstellers? |  |  |  |
| 4 | Ist die Leistung der Heiz- und Kühlmittelver- sorgung ausreichend? |  |  |  |
| Luftfilter |  |  |  |  |
| 5 | Ist die Differenzdruckanzeige und Überwa- chung aktiv? |  |  |  |
| Befeuchter |  |  |  |  |
| 6 | Wurden die Funktion und die regeltechni- schen Parameter überprüft? |  |  |  |
| 7 | Ist die Zuspeisung und Abschlämmvorrich- tung geprüft worden? |  |  |  |
| 8 | Stimmen die Funktionen und die Strömungs- richtung der Umwälzpumpen mit den Anfor- derungen des Herstellers überein? |  |  |  |
| Brandschutzklappen |  |  |  |  |
| 9 | Ist die Auslösevorrichtung und -meldung der Brandschutzklappen geprüft worden? |  |  |  |
| 10 | Wurden die Richtung und die Bewegungs- grenzen der Klappe mit den Stellenanzeigen überprüft? |  |  |  |

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Funktionsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftleitungen |  |  |  |  |
| 11 | Ist die Funktion von Drossel- und Regelein- richtung in den Luftleitungen und in den Versorgungsleitungen von Heizung, Kühlung, Befeuchtung geprüft worden? |  |  |  |
| Luftdurchlässe |  |  |  |  |
| 12 | Wurde die Funktion der Luftdurchlässe stich- probenartig geprüft? |  |  |  |
| 13 | Ist eine Rauchprüfung zur Beurteilung der Luftströmung im Raum durchgeführt worden? |  |  |  |
| Regeleinrichtungen |  |  |  |  |
| 14 | Wurden die Regelfunktionen und Verriege- lungen bei verschiedenen Betriebszuständen geprüft z. B. Sollwerte der Lufttemperaturen bzw. Luftfeuchtigkeit? |  |  |  |

Bemerkungen

Ort, Datum:	 		Unterschrift:

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S127

Bestell-Nr. S127

1 . 0 . 12 . 14 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber