Checkliste

Hygieneinspektionen von RLT-Anlagen

Bei den Hygieneinspektionen unterscheidet man zwischen „Hygiene-Erstinspektion“ und „Wiederholungs-Hygieneinspektionen“ (kurz Hygieneinspektionen genannt). Die Erstinspektion muss von Fachpersonal, qualifiziert mindestens gemäß VDI 6022, Kate- gorie A durchgeführt werden. Diese soll vor der ersten Inbetriebnahme durchgeführt werden. Die Wiederholungsinspektionen sind nach den derzeitigen Regeln der Technik bei RLT-Anlagen ohne Befeuchtung im Abstand von drei Jahren, bei RLT-Anlagen mit Befeuchtung im Abstand von zwei Jahren durchzuführen und müssen von mindestens gemäß VDI 6022, Kategorie A qualifizier- tem Personal vorgenommen werden (kürzere oder längere Inspektionsintervalle können in Abhängigkeit von der Gefährdungsbe- urteilung erforderlich bzw. möglich sein).

Ziel der Hygieneinspektionen ist es, Mängel zu erkennen und deren Behebung zu veranlassen. Sie umfassen grundsätzlich folgende Tätigkeiten:

- Erweiterte Sichtprüfung der RLT-Anlage auf Hygienemängel wie Verschmutzung, Rostbildung, Kalkablagerungen, Beschä- digungen und Faserausträge.

- Mikrobiologische Untersuchung

  - Bestimmung der Gesamtkoloniezahl im Umlaufwasser von Luft befeuchtern und Vergleich mit den Richtwerten

  - Probenahme zur Bestimmung der Legionellen und gegebenenfalls der Pseudomonadenkonzentration im Umlaufwasser

von Luftbefeuchtern

  - Kontrolle des Hygienezustands einschließlich spezifischer Abklatschproben an hygienerelevanten Probenahmeorten.

  - Bei optisch feststellbaren Hygienemängeln sind die Ursachen dafür zu ermitteln und zu beseitigen.

  - Für eine mikrobielle Beprobung kommen in erster Linie solche Bereiche infrage, an denen eine mikrobielle Besiedelung

leicht möglich ist, z. B. Schalldämpfer, Wärmeübertrager, Kondensatwannen, Tropfenabscheider, Befeuchterkammern.

Alle Inspektionen sind zu dokumentieren und zu archivieren. Ein Termin für eine erforderliche Prüfung der Umsetzung und des Erfolgs der empfohlenen Maßnahmen ist je nach Dringlichkeit der durchzuführenden Maßnahmen festzulegen. Gleiches gilt für die Mitteilung der Beseitigung gegebenenfalls vorhandener Hygienemängel.

Die im Rahmen von Hygieneinspektionen zu prüfenden und zu beurteilenden Komponenten von RLT-Anlagen sind in der nachfolgenden Tabelle in Anlehnung an die VDI 6022 zusammengefasst.

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtanlage |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung und Nachweis der richtigen Wahl der Luftvolumenströme unter Berücksichtigung der personen- und stofflastbezogenen Außenluft- volumenströme auch bei ungünsti- gen Außenlufttemperaturen. | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Sind die Komponenten der RLT-An- lage gemäß den Forderungen der VDI 6022 angeordnet? | X |  |  |  |
|  | Sind für Inspektions- und Wartungs- arbeiten ausreichend Flächen in den Technikzentralen vorhanden? | X |  |  |  |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt? | X |  |  |  |
|  | Wurde bei Lagerung des Materials und bei der Montage das geforder- te Reinhaltemanagement eingehal- ten? | X |  |  |  |
|  | Werden Ersatzfilter geeignet gela- gert, Lagermöglichkeiten vorhan- den? | X |  |  |  |
|  | Besitzt das Instandhaltungsperso- nal die geforderten Qualifizierungs- nachweise nach VDI 6022? | X |  |  |  |
|  | Liegen Herstellerinformationen zur Eignung von Reinigungs- und Des- infektionsmitteln vor? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |

| Außenluftdurchlass |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sind negative Einflüsse auf die an- gesaugte Außenluft weitestmöglich ausgeschlossen? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtanlage |  |  |  |  |  |
|  | Verhindert die Außenluftansaugung konstruktiv von Schnee, Regen, Laub, Kleintieren? | X |  |  |  |
|  | Kann der Außenluftdurchlass mit vertretbarem Aufwand inspiziert und gereinigt werden? | X |  |  |  |

| Dezentrale Geräte/Endgeräte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundsätzlich gelten für alle Komponenten der dezentralen Geräte die gleichen Anforderungen wie für Kompo- nenten in zentralen Anlagen. Die Prüfung und Dokumentation der Prüfergebnisse erfolgt in den entsprechenden Zeilen dieser Tabelle bei den Komponenten. |  |  |  |  |  |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 gewährleistet? | X |  |  |  |
|  | Wird anfallendes Kondensat ord- nungsgemäß abgeleitet? | X |  |  |  |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? | X |  |  |  |
|  | Wird die Außenluft mit einem Filter mindestens in der Qualität F7 ge- filtert? | X |  |  |  |

| Entfeuchter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 gewährleistet? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtanlage |  |  |  |  |  |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Wird durch das Entfeuchtungsprin- zip eine Übertragung von Gasen und Partikeln in die Zuluft ausge- schlossen? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Ist die Kondensatwanne aus korrosionsbeständigem Material? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist der Kondensatablauf durch ge- eignetes Gefälle sichergestellt/Ist der Kondensatablauf über einen Si- phon und freien Auslauf realisiert? | X |  |  |  |
|  | Bietet die Regelung der Anlage die Möglichkeit des Trockenfahrens? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Sind Abstand und Form der Lamel- len unter Berücksichtigung der Luft- geschwindigkeit und des Staubge- halts der Luft richtig gewählt? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Sind gegebenenfalls erforderliche Tropfenabscheider vorhanden, und sind diese richtig ausgelegt? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Kann der Entfeuchter mit vertretba- rem Aufwand inspiziert und gerei- nigt werden? | X |  |  |  |

| Gerätegehäuse |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Haben die Gerätegehäuse die er- forderliche Dichtheitsklasse? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? Haben Lüftungsgeräte, auch ge- mauerte Kammerzentralen, einen glatten Boden ohne Rillen und Ver- tiefungen? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtanlage |  |  |  |  |  |
|  | Sind die geforderten Schaugläser (gegebenenfalls mit Verdunklung), Türen, Deckel und Beleuchtungs- einrichtungen vorhanden? | X |  |  |  |
|  | Sind die Komponenten mit vertret- barem Aufwand zu inspizieren und zu reinigen? | X |  |  |  |

| Kühldecken/Kühlbalken |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 gewährleistet? | X |  |  |  |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? | X |  |  |  |
|  | Sind die Kühlwassertemperatu- ren so gewählt und geregelt, dass Kondensation an wasserführenden Komponenten ausgeschlossen wer- den kann, oder ist eine entsprechen- de Kondensatableitung vorhanden? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Kann der luftführende Deckenhohl- raum mit vertretbarem Aufwand regelmäßig inspiziert und gereinigt werden? | X |  |  |  |
|  | Können die Kühlelemente der Kühl- decke mit vertretbarem Aufwand regelmäßig inspiziert und gereinigt werden? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftbefeuchter |  |  |  |  |  |
|  | Wurden die Forderungen zur Ein- haltung von VDI 6022 hinsicht- lich verwendeter Materialien und Zusatzstoffe eingehalten? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 gewährleistet? | X |  |  |  |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Ist die erforderliche Länge der Befeuchtungsstrecken gegeben? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Ist der Wasserablauf durch geeig- netes Gefälle sichergestellt/Sind die Wasserabläufe über jeweils einen Siphon und freien Auslauf reali- siert? | X |  |  |  |
|  | Können wasserführende Kompo- nenten für Stillstandszeiten der Anlage einfach und rückstandsfrei entleert werden? | X |  |  |  |
|  | Wird Trockenfahren gewährleistet? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Sind erforderliche Tropfenabschei- der vorhanden, und sind diese ord- nungsgemäß ausgelegt? | X |  |  |  |
|  | Ist die Zugänglichkeit für Inspektion und Reinigung gewährleistet? | X |  |  |  |
|  | Sind die Intervalle für Instandhal- tung, Hygienekontrollen und die Hygieneinspektionen auf die Kon- struktion des Befeuchters abge- stimmt? | X |  |  |  |
|  | Wurden die Anforderungen an die Wasseraufbereitung eingehalten? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftdurchlässe |  |  |  |  |  |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? | X |  |  |  |
|  | Sind die Luftdurchlässe mit vertret- barem Aufwand zugänglich und reinigbar? | X |  |  |  |

| Luftfilter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Mate- rialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 gewährleistet? | X |  |  |  |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Sind die geeigneten Luftfilterquali- täten eingesetzt? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Sind die Luftfilter in der richtigen Position innerhalb der RLT-Anlage angeordnet? | X |  |  |  |
|  | Gewährleistet die Filterhalterung und das Filtermaterial eine vollstän- dige und gleichmäßige Filterung der Luft? | X |  |  |  |
|  | Ist ausreichend Platz für Luftfilter und deren Austausch vorhanden? | X |  |  |  |
|  | Ist ein ausreichender Abstand der Filtertaschen zu angrenzenden Oberflächen vorhanden? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird mikrobielles Wachstum infol- ge von Feuchtigkeit auf den Filtern sicher verhindert? | X |  |  |  |
|  | Sind alle notwendigen Angaben an der Luftfilterkammer vorhanden? | X |  |  |  |
|  | Werden Ersatzfilter ordnungsge- mäß gelagert? | X |  |  |  |
|  | Ist bei Anlagen > 1000m3/h eine geeignete Filterdrucküberwachung realisiert? | X |  |  |  |

| Luftleitungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? | X |  |  |  |
|  | Sind die luftführenden Oberflächen der Zuluftleitungen mindestens besenrein? | X |  |  |  |
|  | Sind Taupunktunterschreitungen im Luftleitungsnetz sicher ausge- schlossen oder sind Ersatzmaß- nahmen getroffen? | X |  |  |  |
|  | Sind alle Anforderungen an luftfüh- rende Doppelböden, Deckenhohl- räume und Betonkanäle etc. erfüllt? | X |  |  |  |
|  | Sind flexible Luftleitungen (Wickel- falzrohre) auf das Mindestmaß reduziert und bei Verschmutzung austauschbar? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erfüllen die erdverlegten Luftleitun- gen die Anforderungen der Hygiene aus VDI 6022 bzw. sind geeignete Ersatzmaßnahmen getroffen? | X |  |  |  |
|  | Entspricht das Luftleitungsnetz der geeigneten Dichtheitsklasse? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |

| Schalldämpfer |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 sichergestellt? | X |  |  |  |
|  | Hat das Schalldämpfergehäuse die erforderliche Dichtheitsklasse? | X |  |  |  |
|  | Sind die Schalldämpfer in Berei- chen mit ausreichend gefilterter Luft eingesetzt? | X |  |  |  |
|  | Sind die eingesetzten Materialien unbeschädigt, abriebfest oder ent- sprechend verkleidet? | X |  |  |  |
|  | Ist eine Durchfeuchtung der Schall- dämpfer sicher ausgeschlossen? | X |  |  |  |
|  | Sind Rohrschalldämpfer einseitig und rechteckige Kulissenschall- dämpfer beidseitig zugänglich oder ist eine leichte Demontage mög- lich? | X |  |  |  |

| Ventilator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Ist die Zugängigkeit entsprechend VDI 6022 gewährleistet? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist die ordnungsgemäße Ableitung von Kondensat von den entspre- chenden Komponenten sicherge- stellt? | X |  |  |  |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? | X |  |  |  |
|  | Sind die Ventilatoren für Instandhal- tungs- und Reinigungsmaßnahmen mit vertretbarem Aufwand zugäng- lich? | X |  |  |  |
|  | Besitzen Radialventilatoren > 400 mm einen leicht abnehmbaren Re- visionsdeckel? | X |  |  |  |

| Wärmerückgewinnung/Wärmeübertrager |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entsprechen die verwendeten Ma- terialien den Forderungen der VDI 6022? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Herstellers abgleichen. |
|  | Sind notwendige Inspektions- und Reinigungsöffnungen in der Doku- mentation dargestellt, tatsächlich vorhanden und zugänglich? | X |  |  |  |
|  | Hat das Gehäuse die erforderliche Dichtheitsklasse? | X |  |  |  |
|  | Sind alle luftführenden Oberflächen technisch glatt und abriebfest? | X |  |  |  |
|  | Ist durch den Wärmeübertrager eine Übertragung von Schad- und Geruchsstoffen in die Zuluft aus- geschlossen? | X |  |  | Anm.: Mit Erklärung des Planers abgleichen. |
|  | Sind die Wärmeübertrager beidseitig ausreichend zugänglich, gegebe- nenfalls ausziehbar? | X |  |  |  |
|  | Liegt in den Kondensatwannen ein allseitiges, ausreichendes Gefälle zum Kondensatablauf vor/Sind die Kondensatabläufe über jeweils ei- nen Siphon und freien Auslauf rea- lisiert? | X |  |  |  |

| Kompo- nente | Prüfkriterium | Nachweis erfolgt durch Prü- fung vor Ort | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sind gegebenenfalls erforderliche Tropfenabscheider vorhanden, und sind diese ordnungsgemäß ausge- legt? | X |  |  |  |
|  | Sind die vorhandenen Tropfenab- scheider mit vertretbarem Aufwand zugänglich und herausziehbar oder leicht zu demontieren? | X |  |  |  |

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

# Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0 Telefax 0221/3778-1199

Bestell-Nr. S130

1 . 0 . 3 . 16 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber