Vollständigkeitsprüfung von

raumlufttechnischen Anlagen

Checkliste		(RTL-Anlagen)

Die Mustercheckliste ist eine Handlungshilfe zur Durchführung der Vollständigkeitsprüfung an RLT-Anlagen. Sie basiert auf der DIN EN 12599 „Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen“ Anhang A und muss bei der Anwendung an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Mit der Vollständigkeitsprüfung soll sichergestellt werden, dass die RLT-Anlage komplett eingebaut ist und dabei die Anforderungen der relevanten Normen, Richtlinien und technischen Regeln erfüllt sind.

Weiterhin wird geprüft, ob die RLT-Anlage den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, der gefahrlose Zugang für den Betrieb und für die Instandhaltung sichergestellt ist, die hygienische Sauberkeit der Anlage gewährleistet ist, dass keine Verunreinigungen oder Beschädigungen festgestellt wurden sowie sämtliche Unterlagen für den Betrieb der Anlage vollständig übergeben wurden.

### Sofern mit „nein“ geantwortet wird, sind die Gründe in den Bemerkungen zu beschreiben und mit einer Ter- minvorgabe nachzuverfolgen.

Nein

Unterlagen für den Auftraggeber und/oder den Anlagenbetreiber

Ja

| Lfd. Nr. | Vollständigkeitsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundlegende Planungsdaten |  |  |  |  |
| 1 | Ist die RLT-Anlage für die Nutzung des Ar- beitsraumes (z. B. Montage, Produktion) mit den zulässigen Abweichungen dokumentiert? |  |  |  |
| 2 | Wurden die Betriebszeiten der RLT-Anlage schriftlich festgelegt? |  |  |  |
| 3 | Sind die zur Planung verwendeten Wär- melasten (z. B. Maschinenanzahl, Leistung, Betriebsdauer) dokumentiert? |  |  |  |
| 4 | Ist der für die Planung vereinbarte Außenluft- volumenstrom ggf. mit Abweichungen doku- mentiert? |  |  |  |
| 5 | Wurde die Personenbelegung der Arbeitsräu- me schriftlich vereinbart? |  |  |  |
| 6 | Wurde die Baubeschreibung (Gebäudephy- sik, Fassadenisolierung, Fensterausrichtung, Sonnenschutz etc.) bei der Planung berücksich- tigt? |  |  |  |
| 7 | Sind die Anforderungen an die Raumluftqua- lität im Arbeitsraum, die erforderliche Anzahl der Filterstufen/Filterklasse beschrieben? |  |  |  |
| 8 | Sind die Planungsdaten für den Wärmetau- scher/Kühler (Temperaturen im Sommer und im Winter) dokumentiert? |  |  |  |
| 9 | Sind die regionalen meteorologischen Bedin- gungen (Sommer/Winter) beschrieben und bei der Planung berücksichtigt? |  |  |  |
| 10 | Wurden die aktuellen jährlichen Energie- kosten bei den vereinbarten Betriebszeiten ermittelt? |  |  |  |
| 11 | Sind die bei der Planung beachteten technischen Regeln (ASR A3.5, A3.6), Nor- men (DIN EN 13779), Richtlinien (VDI 6022, VDI 3803, VDI 3810) dokumentiert? |  |  |  |

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Vollständigkeitsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestandsunterlagen |  |  |  |  |
| 12 | Wurden die farbigen Bestandszeichnungen im vereinbarten Maßstab übergeben? |  |  |  |
| 13 | Wurden die Schaltpläne der RLT-Anlage mit Regelungs- und Steuerfunktion übergeben? |  |  |  |
| 14 | Ist in der Lüftungszentrale eine Bestands- zeichnung (Revisionsplan) aufgehängt? |  |  |  |
| 15 | Liegen Zulassungsbescheinigungen für Son- derbauteile z. B. Brandschutzklappen vor? |  |  |  |
| Unterlagen für Betrieb und Instandhaltung |  |  |  |  |
| 16 | Ist die durchgeführte Einweisung des Bedie- nungspersonals dokumentiert? |  |  |  |
| 17 | Ist ein Handbuch für den Betrieb und zur Feh- lersuche übergeben worden? |  |  |  |
| 18 | Liegen Instandhaltungsanweisungen für sämtliche Bauteile der RLT-Anlage vor? |  |  |  |
| 19 | Ist ein Ersatzteilverzeichnis, mit Beschreibung der Anlagenteile, die Verschleiss und Ver- brauch unterliegen, übergeben worden? |  |  |  |

Bemerkungen

Ort, Datum:	 		Unterschrift:

Nein

Prüfungen

Ja

| Lfd. Nr. | Vollständigkeitsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeine Prüfungen |  |  |  |  |
| 1 | Sind für den Betrieb und für die Instandhaltung alle Bauelemente und Inspektionsöffnungen gefahrlos zugängig? |  |  |  |
| 2 | Sind alle Bauelemente einschließlich der Luftleitungen hygienisch sauber eingebaut (Hygieneerstinspektion gemäß Richtlinie VDI 6022)? |  |  |  |
| 3 | Ist die Kennzeichnung, wie Herstellerangabe und Typenbezeichnung der Bauelemente vollständig? |  |  |  |
| 4 | Sind die Bauelemente, Geräte und Luftlei- tungen entsprechend der VDE Richtlinien geerdet? |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  |  |
| 5 | Entspricht der Ventilator den vertraglichen Vereinbarungen (Hersteller, Typ, Leistung) und sind beim Einbau die Vorgaben des Her- stellers beachtet worden? |  |  |  |
| Wärmetauscher |  |  |  |  |
| 6 | Entspricht der Wärmetauscher den vertragli- chen Vereinbarungen (Hersteller, Typ, Leis- tung) und sind beim Einbau die Vorgaben des Herstellers beachtet worden? |  |  |  |
| 7 | Wurden nach dem Einbau die Dichtheit, die Frostschutzsicherung überprüft und sind keine Beschädigungen oder Verunreinigungen fest- gestellt worden? |  |  |  |
| Luftfilter |  |  |  |  |
| 8 | Entsprechen die Luftfilter den vertraglichen Vereinbarungen (Hersteller, Typ, Filterklasse, Filterfläche und Filtermaterial)? |  |  |  |
| 9 | Ist der Einbau (einschließlich Differenz- drucküberwachung) und die Reinheit des Filters überprüft worden und wurden dabei keine Beschädigungen festgestellt? |  |  |  |

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Vollständigkeitsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftbefeuchter |  |  |  |  |
| 10 | Entspricht der Einbau des Luftbefeuchters den Vorgaben des Herstellers und stimmen die Leistungsangaben und der Typ mit den vertraglichen Vereinbarungen überein? |  |  |  |
| 11 | Sind die Wasserstandsregulierung, die Abschlämmvorrichtung und die Pumpen ent- sprechend den vertraglichen Vereinbarungen vollständig und nicht beschädigt? |  |  |  |
| Außenluftdurchlass |  |  |  |  |
| 12 | Entspricht der Außenluftdurchlass (Wet- terschutzgitter) bezüglich Hersteller, Typ, Größe, Material und Ausführung den vertrag- lichen Vereinbarungen? |  |  |  |
| Jalousieklappen |  |  |  |  |
| 13 | Entsprechen die Jalousieklappen den vertrag- lichen Vereinbarungen (Hersteller, Typ und Material) und sind keine Beschädigungen erkennbar? |  |  |  |
| 14 | Wurden die Abdichtungen und die Stellungs- anzeigen/Wirkungsweisen überprüft? |  |  |  |
| Brandschutzklappen |  |  |  |  |
| 15 | Entsprechen die Brandschutzklappen den vertraglichen Vereinbarungen (Hersteller, Typ und die Zertifizierungszeichen) und sind beim Einbau die Herstellerangaben beachtet worden? |  |  |  |
| 16 | Wurden die Auslöseelemente überprüft? |  |  |  |
| Luftleitungen |  |  |  |  |
| 17 | Entsprechen das Material, die Verbindungen, die Aufhängungen der Luftleitungen, die An- zahl der Inspektionsöffnungen und die Anzahl und Lage der Messstellen den vertraglichen Vereinbarungen? |  |  |  |

Nein

Ja

| Lfd. Nr. | Vollständigkeitsprüfung |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftdurchlässe |  |  |  |  |
| 18 | Entsprechen die Luftdurchlässe den ver- traglichen Vereinbarungen (Hersteller, Typ, Material und Anzahl) und sind beim Einbau die Herstellerangaben beachtet worden? |  |  |  |
| Regeleinrichtungen/Schaltschränke |  |  |  |  |
| 19 | Wurden die Anordnung der Fühler und der Stelleinrichtungen überprüft, entsprechen Hersteller und Typ den vertraglichen Verein- barungen? |  |  |  |
| 20 | Ist der Schaltschrank entsprechend den ver- traglichen Vereinbarungen ausgeführt? |  |  |  |

# Bemerkungen

Ort, Datum: 		Unterschrift:

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S125

Bestell-Nr. S125

1 . 0 . 12 . 14 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber