Explosionsschutzdokument -
Entstaubungsanlagen

Beurteilung der Explosionsgefahr durch brennbare Stäube

Checkliste für typische Arbeitsbereiche bzw. Tätigkeiten mit Explosionsrisiken, Einleitung

Gefährdungs-beurteilung

Die vorliegende Hilfe der Berufsgenossenschaft zur Ermittlung von Explosionsrisiken und zur Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes ist speziell für den Bereich Druck und Papierverarbeitung konzipiert.

Die nachfolgende Checkliste soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich Druck und Papierverarbeitung eine Hilfe bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich des Explosionsschutzes sein.

Bei ähnlichen Maschinen bzw. Arbeitsplätzen muss die Beurteilung natürlich nur einmal erfolgen. Bei Handlungsbedarf oder Mängeln sollte die entsprechende Maschine aber eindeutig identifizierbar vermerkt werden.

Bei festgestelltem Beratungsbedarf kann auf entsprechenden interne und externe Spezialisten sowie das 
Informationsangebot der BG ETEM-Website

www.bgetem.de zurückgegriffen werden. Natürlich 
steht auch der für den Betrieb zuständige Technische Aufsichtsbeamte für Fragen zur Verfügung.

Sollten in der Liste einige im Betrieb vorhandene Arbeitsbereiche nichtzutreffend oder nicht berücksichtigt sein, so sollte die Liste betriebsspezifisch angepasst werden.

Nach dem Studium des Grundlagenheftes S248 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung Explosionsrisiken für die Branche Druck und Papierverarbeitung“ wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Schritt 1

Stoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung für die zu beurteilenden Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereiche im eigenen Unternehmen mit Hilfe der Vorgaben in Anlage 1a bzw. 1b.

Wenn im Ergebnis der schriftlich vorliegenden Gefährdungsbeurteilung die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind die zu benennenden explosionsgefährdeten Bereiche in Zonen einzuteilen. Anschließend ist durch den Arbeitgeber ein Explosionsschutzdokument zu erstellen.

Schritt 2

Auswahl und Anpassung der zutreffenden Muster-Explosionsschutzdokumente an die vorhandene

konkrete betriebliche Situation unter Verwendung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung. Das Ergebnis

ist schriftlich zu dokumentieren.

Hilfreiche Literatur:

TRGS 721: „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“

| ENTSTAUBUNGSANLAGEN – Allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bereich/ Anlage | Absaugstelle, Rohrleitungen, Abscheider, Ventilator, Staubaustrag, Staubentsorgung, Betriebsraum |  |  |
| Firma |  | Datum: |  |
| Zuständige BG | BG ETEM | Mitglieds-Nr.: |  |
| Erstellt von |  | Unterschrift |  |

| ENTSTAUBUNGSANLAGEN – Bereiche mit möglicher Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mögliche Ex-Gefahr durch |  |
|  |  | Gase, Dämpfe, Nebel | Stäube |
| 1. | Absaugstelle |  | X |
| 2. | Rohgasleitung |  | X |
| 3. | Abscheider |  | X |
| 4. | Reingasleitung |  | X |
| 5. | Ventilator |  | X |
| 6. | Staubaustrag |  | X |
| 7. | Staubentsorgung |  |  |
| 8. | Betriebsraum |  |  |
| 9. |  |  |  |

| ENTSTAUBUNGSANLAGEN – Beurteilung der Explosionsgefahr durch Stäube in Bereichen/Anlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Bereich/Anlage |  | Absaugstelle, Rohrleitungen, Abscheider, Ventilator, Staubaustrag, Staubentsorgung, Betriebsraum |  |
| Brennbare Flüssigkeiten |  | zum Beispiel: Papierstaub mit Korngrößen < 500 µm Stärke mit Korngrößen < 500 µm Im Arbeitsblatt "Sicherheitstechnische Kennzahlen" eintragen. |  |
| Zugehörige Dokumente |  | – Gefährdungsbeurteilung – Betriebsanweisungen – Sicherheitsdatenblätter – Sicherheitstechnische Kennzahlen – Gefahrstoffverzeichnis – Raumplan mit Angaben der Ex-Zonen (Ex-Zonenplan) |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Absaugstelle | Rohgaskonzentration in der Regel deutlich unterhalb der UEG |  | keine |
| Rohgasleitung - auch Ventilatoren in der Rohgasleitung | Bei Rohgaskonzentration deutlich unterhalb der UEG (sichergestellt durch ausreichend hohen Luftvolumenstrom) |  | keine |
|  | Bei Rohgaskonzentrationsschwankungen z. B. beim Anfahren der Anlage |  | 22 |
|  | Bei Rohgaskonzentrationen oberhalb der UEG |  | 20 |
| Zyklon zur Grobabscheidung | Bei Rohgaskonzentration deutlich unterhalb der UEG (sichergestellt durch ausreichend hohen Luftvolumenstrom) |  | keine |
|  | Bei Rohgaskonzentrationsschwankungen z. B. beim Anfahren der Anlage |  | 22 |
|  | Bei Rohgaskonzentrationen oberhalb der UEG |  | 20 |
| Rohgasraum Filtereinheit | bei kontinuierlicher Abreinigung entsteht "häufig" eine explosionsfähige Staubwolke |  | 20 |
|  | Bei Abreinigung im Stillstand oder gelegentlicher, differenzdruckabhängiger Abreinigung |  | 21 |
| Reingasraum Filtereinheit | Im Normalbetrieb keine explosionsfähige Staubwolke, bei Undichtheit jedoch Ansammlung von Staub möglich |  | 22 |
|  | Bei messtechnischer Überwachung der Reingaskonzentration und sofortiger Reaktion bei Grenzwertüberschreitung |  | keine |
| Zoneneinteilung |  |  |  |
| Bereich | Bemerkung |  | Zone |
| Reingasleitung - auch Ventilatoren in der Reingasleitung | Durch hohe Absauggeschwindigkeit selbst bei Undichtheit keine Ablagerungen möglich |  | keine |
|  | Bei Gefahr von Staubablagerungen bei Undichtheit wegen geringer Absauggeschwindigkeit |  | 22 |
| Staubaustrag / Entsorgung | Inneres des Bereiches zwischen Zellenradschleuse und Sammel-behälter |  | 21 |
|  | Wenn z. B. unter einer Zellenradschleuse Staub frei austritt oder beim Wechsel des Behälters Aufwirbelungen möglich sind |  | 22 |
|  | Bei staubdichtem Austrag / Entsorgung |  | keine |
| Betriebsraum | Regelmäßige Reinigung und Wartung des Aufstellungsbereiches vorausgesetzt |  | keine |

| ENTSTAUBUNGSANLAGEN – SchutzmaSSnahmen in den eingeteilten Zonen |  |
| --- | --- |
| Technische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Verwendung eines Staubsaugers, der vom Hersteller für das Aufsaugen der im Arbeitsbereich vorkommenden Stäube zugelassen ist. |  |
| Rohgasleitungen sind als feste Rohrleitungen aus elektrostatisch ableitfähigem Material ausgeführt |  |
| Rohgasseitig installierte Ventilatoren entsprechen der Kategorie II 3 D (ATEX) |  |
| Alle Anlagenteile sind mit einem durchgängigen Potentialausgleich verbunden und geerdet |  |
| der Einsatz staubgeschützter elektrischer Betriebsmittel IP 54 wird empfohlen |  |
| Organisatorische Schutzmaßnahmen | Umgesetzt |
| Regelmäßige Prüfung der Stauberfassungselemente (Einstellung und Funktion) |  |
| Mindestens jährliche Prüfung der Anlage, z. B. durchgehende elektrische Ableitfähigkeit und Erdung der Schläuche und Rohre und sonstiger Anlagenteile, Dichtheit der Flanschverbindungen, Luftvolumenstrom, Funktion der Differenzdrucksensoren im Filter, Komponenten des tertiären Explosionsschutzes wie Schnellschussklappen ... |  |
| Regelmäßige Reinigung der Betriebs- und Aufstellräume, an denen Staubablagerungen auftreten (Reinigungsplan aufstellen) |  |
| Betriebsanweisungen für den Umgang mit der Anlage erstellen (z. B. Zündquellenvermeidung) |  |
| Regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter zum Umgang mit der Anlage |  |
| Regelmäßige Prüfung der Stauberfassungselemente (Einstellung und Funktion) |  |
| Mindestens jährliche Prüfung der Anlage, z. B. durchgehende elektrische Ableitfähigkeit und Erdung der Schläuche und Rohre und sonstiger Anlagenteile, Dichtheit der Flanschverbindungen, Luftvolumenstrom, Funktion der Differenzdrucksensoren im Filter, Komponenten des tertiären Explosionsschutzes wie Schnellschussklappen ... |  |

| Rollenrotationsoffsetdruck – Heatset – Sicherheitstechnische Kennzahlen für brennbare Stäube |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Stoff | Untere Explosions-grenze (UEG) | Zündtem- peratur | Glimm- temperatur | Mindestzündenergie (MZE) | Brennverhalten | Korngröße Medianwert |
|  | Art des Staubes | in g/m³ | In °C | in °C | in mJ | Brennzahl | in µm |
| 1 | Papierstaub | 100 | 410 | 340 | "> 500 | Papierstaub | 100 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

In dieser Tabelle werden die im Betrieb vorkommenden Stäube und ihre Kenndaten eingetragen, siehe Beispiel in Zeile 1.

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Köln

Telefon 0221/3778-0

Telefax 0221/3778-1199

www.bgetem.de

youtube.com/diebgetem www.xing.to/bgetem twitter.com/bg_etem facebook.com/bgetem

Bestell-Nr. S248.05

1 . 0 . 07 . 19 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber