Störungen an SF6-Anlagen 
mit Gasaustritt

Gefährdungs-beurteilung

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:	Elektrische Betriebsstätte

Tätigkeit:	Aufklärung von Störungen an SF6-Anlagen mit Gasaustritt

Beschreibung der Tätigkeiten

Im Zuge einer Störungsmeldung muss für die Aufklärung der Störung der Schaltanlagenraum von einem Beschäftigten betreten werden. Dabei ist die Anlage in Augenschein zu nehmen und das Ausmaß der Störung festzulegen.

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| SF6 Gasförmige und feste Zersetzungsprodukte | Keine Kennzeichnung nach GefStoffV. Die Zersetzungsprodukte können giftig, gesundheitsschädlich, ätzend oder reizend sein. | Freigesetzte Menge störungsabhängig |

Beurteilung

- Gefahren durch Inhalation

Das Einatmen von SF6 und SF6-Zersetzungsprodukten kann nicht ausgeschlossen werden. Dabei können Expositionen an SF6 größer als der Arbeitsgrenzwert auftreten. Eine Gefährdung ergibt sich durch das Einatmen und kann zu Schädigungen der Lunge führen.

- Gefahren durch Hautkontakt

Bei der Berührung mit der Haut könnte es zu Reizungen oder Verätzungen kommen.

- Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Falls es zu einer Freisetzung von SF6 aus der Anlage in die Arbeitsumgebung gekommen ist, kann es aufgrund der Sauerstoffverdrängung zur Erstickungsgefahr kommen.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Festlegung von Kriterien zur Störungsbeseitigung. | Unternehmer |
| Sämtliche Tätigkeiten, die nicht mit der Störungsbeseitigung zusammenhängen unterbinden. | Mitarbeiter |
| Für gute Be- und Entlüftung sorgen. | Mitarbeiter |
| Es werden Arbeitsanzüge, Einwegschutzanzug mit Kapuze, säurefeste Schutzhandschuhe, Einwegüberschuhe, Schutzbrille, Schutzhelm und Atemschutz (umluftunabhängig) zur Verfügung gestellt. | Unternehmer |
| Die PSA ist entsprechend der Betriebsanweisung zu benutzen. | Mitarbeiter |
| Zutrittsverbot einrichten, Verbotszeichen P06 hängt aus. | Unternehmer |
| Einhaltung des Rauch-, Ess- und Trinkverbotes. | Mitarbeiter |
| Betriebsanweisung liegt vor. | Unternehmer |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. | Unternehmer |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 26 wird veranlasst. Vorsorgedatei wird geführt. | Unternehmer |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |

Gefahrstoffverordnung

TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen

DGUV Information 213-013 (bisher: BGI 753) SF6-Anlagen und -Betriebsmittel

Technical Report IEC 62271-303 Anhang D

Bestell-Nr. S017-14

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 2 von 2

Bestell.-Nr. S017-14