Arbeiten an SF6-Gasräumen, 
die SF6-Zersetzungsprodukte enthalten können

Gefährdungs-beurteilung

Bitte beachten: Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Dokumentation nach GefStoffV

Ersteller: 	Verantwortlicher: 
Datum:

Arbeitsbereich:    Elektrische Betriebsstätte

Tätigkeit:	Arbeiten an SF6-Gasräumen, die SF6-Zersetzungsprodukte enthalten können

Beschreibung der Tätigkeiten

Abpumpen von SF6-Gas mit dem SF6-Gaswartungsgerät

Belüften und Öffnen der Gasräume

Entfernen von festen Zersetzungsprodukten mit den Industriestaubsauger oder manuell mit wasserfreien Reinigungsmitteln oder Reinigungstüchern

Durchführung der Instandhaltungsarbeitungen und Erweiterungsarbeiten

| Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Kennzeichnung/H-Sätze | Menge |
| SF6 | Keine Kennzeichnung nach GefStoffV | Verwendete Menge unterschiedlich je nach Befüllvorgang. |
| Gasförmige und feste Zersetzungsprodukte | Die Zersetzungsprodukte können giftig, gesundheitsschädlich, ätzend oder reizend sein, siehe Sicherheitsdatenblatt. | Freigesetzte Menge je nach Anwendung und Schadensfall unterschiedlich. |
| Reinigungsmittel |  | Ca. 2 Liter |

Beurteilung

### Gefahren durch Inhalation

Das Einatmen von SF6 und SF6-Zersetzungsprodukten kann nicht ausgeschlossen werden.

Eine Gefährdung ergibt sich beim Entfernen der festen Zersetzungsprodukte (Schaltstaub), was zu Schädigungen der Lunge führen kann.

Beim Öffnen der Anlage kann es aufgrund von chemischen Reaktionen z. B. zur Freisetzung von Fluorwasserstoff und Schwefeldioxid kommen. Dabei können kurzfristig Expositionen größer als der Arbeitsgrenzwert auftreten.

### Gefahren durch Hautkontakt

Bei der Berührung mit der Haut kann es zu Reizungen oder Verätzungen kommen. Es besteht eine mittlere Gefährdung durch Hautkontakt entsprechend der TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt“.

### Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Falls eine Restmenge an SF6 aus der Anlage in die Arbeitsumgebung entweicht, kann es aufgrund der Sauerstoff- verdrängung zur Erstickungsgefahr kommen.

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Technisch kann kein Ersatzstoff eingesetzt werden. | Unternehmer |
| Einsatz des SF6-Gaswartungsgerätes Typ , Hersteller bzw. der SF6-Füllvorrichtung Typ , Hersteller nach Angaben des Geräteherstellers und des Herstellers der SF6-Anlage bzw. des SF6-Betriebsmittel. | Unternehmer / Mitarbeiter |
| Industriestaubsauger der Staubklasse H wird zur Verfügung gestellt | Unternehmer |
| Für gute Be- und Entlüftung sorgen. | Mitarbeiter |
| Es werden Arbeitsanzüge, Einwegschutzanzug mit Kapuze, säurefeste Schutzhandschuhe, Einwegüberschuhe, Schutzbrille, Schutzhelm und Atemschutz (umluftunabhängig) zur Verfügung gestellt. | Unternehmer |
| Die PSA ist entsprechend der Betriebsanweisung zu benutzen | Mitarbeiter |
| Zutrittsverbot einrichten, Verbotszeichen P06 hängt aus. | Mitarbeiter |
| Einhaltung des Rauch-, Ess- und Trinkverbotes. | Mitarbeiter |
| Einhaltung des Verbotes von Arbeiten mit starker Wärmeentwicklung | Unternehmer / alle Mitarbeiter |
| Hautschutz wird nach Hautschutzplan umgesetzt. | Unternehmer |
| Betriebsanweisung liegt vor. | Unternehmer |
| Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. | Unternehmer jährlich |

| Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit | Zuständigkeit (Termin) |
| --- | --- |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 26 wird veranlasst. Arbeitsmedizinische Vorsorge nach G 24 wird angeboten. Vorsorgedatei wird geführt | Unternehmer/Betriebsarzt |
| Zum Sammeln benutzter PSA sowie verschmutzter Hilfsmittel einschließlich Schaltstaub stehen entsprechende Behältnisse bereit und werden fachgerecht entsorgt. | Unternehmer/Mitarbeiter |
| Angewendete Vorschriften/Literatur |  |

Gefahrstoffverordnung

TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen

DGUV Information 213-013 (bisher: BGI 753) SF6-Anlagen und -Betriebsmittel

Technical Report IEC 62271-303 Anhang D

Bestell-Nr. S017-16

1 . 0 . 03 . 17 . 3

Alle Rechte beim Herausgeber

Seite 3 von 3

Bestell.-Nr. S017-16